_______________________ dnia ___________________

PROTOKÓŁ

okresowej kontroli instalacji zbiornikowej gazu płynnego

Podstawa prawna:

1)  art.  62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1333).

2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P.

1.  Adres przeprowadzanej kontroli:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu użytkowego)

2.  Imię i nazwisko użytkownika instalacji________________________________________________________

3.  1. Przeprowadzający kontrolę ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data wydania i numer uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacyjnego „D”

3. 2. Przeprowadzający kontrolę szczelności __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data wydania i numer świadectwa kwalifikacyjnego  „D” lub „E”

3. 3.  Przeprowadzający kontrolę oświadcza, iż przed jej rozpoczęciem zapoznał się:

1)  z protokołami z poprzedniej kontroli instalacji gazowej,

2) z protokołami odbioru wykonanych robót remontowych przy instalacji gazowej, w okresie od poprzedniej kontroli,

3) ze zgłoszeniami użytkowników lokalu dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji gazowej.

3.4. Zakres nie wykonanych robót remontowych, zaleconych do realizacji 
   w protokółach z poprzednich kontroli okresowych

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ustalenia:

4.  Liczba zainstalowanych zbiorników

jeden                           dwa                          więcej

Uwagi _________________________________________________________________________________

5. Nominalna pojemność zbiornika w m3

6.  Czy zbiorniki gazu płynnego usytuowano w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz 
w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych

tak                      nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

7.   Czy zachowano dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami

| Nominalna pojemność zbiornika w m3 | Odległość budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej od: |  | Odległość od sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego w m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zbiornika naziemnego w m | zbiornika podziemnego w m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| do 3 | 3 | 1 | 1 |
| powyżej 3 do 5 | 5 | 2,5 | 1 |
| powyżej 5 do 7 | 7,5 | 3 | 1,5 |
| powyżej 7 do 10 | 10 | 5 | 1,5 |
| powyżej 10 do 40 | 20 | 10 | 0,25 sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników |
| powyżej 40 do 65 | 30 | 15 |  |
| powyżej 65 do 100 | 40 | 20 |  |

tak                         nie

8.  Czy zachowano odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną (powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w  kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju)

tak                              nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

9.  Czy zachowano odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej (odległości te powinny wynosić co najmniej: 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV lub 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV)

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

10.  Czy po  wykonaniu lub remoncie instalacji dokonano odbioru technicznego

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

11.  Czy wykonano główną próbę szczelności przyłącza, w przypadku: wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu, bądź wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 
6 miesięcy)

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

12.  Czy  zbiornik został zarejestrowany we właściwym terenowo urzędzie dozoru technicznego

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________

13. Spełnienie wymagań w zakresie utrzymywania instalacji w należytym stanie technicznym 
   i użytkowym

spełnione              nie spełnione

Uwagi _________________________________________________________________________________

14. Sprawdzenie szczelności instalacji

instalacja szczelna              instalacja nieszczelna

Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości _________________________________________

15. Pełna sprawność techniczna i użytkowa instalacji gazowej

zapewniona                          nie zapewniona

Uwagi  __________________________________________________________________________________

16. Rozmiary zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji gazowej _________________________

________________________________________________________________________________________

17. Zakres robót remontowych i kolejności ich wykonywania _______________________________

18.

| ZALECENIA |  |
| --- | --- |
| CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI |  |
| Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości | Termin wykonania czynności |

19. Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności zatrucie gazem, pożar lub katastrofę budowlaną _______________________________________________________________________

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać _______________________

________________________________________________________________________________

Jako  właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego *(właściwe podkreślić)  potwierdzam obowiązek usunięcia  ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia  braków, w czasie lub  bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

____________________________                                            ______________________________

(data)                                                                                                           (czytelny podpis)

W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia,  kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ____________________________________ .

Podpisy

__________________________                                              _____________________________

Przeprowadzający kontrolę                                                                                     Właściciel obiektu

stanu technicznego

_______________________________

Przeprowadzający kontrolę 
                   szczelności

Protokół przekazano za potwierdzeniem właścicielowi budynku w dniu ____________________

Załącznik:

Protokół z pomiaru szczelności instalacji

Protokół przekazano za potwierdzeniem właścicielowi lub zarządcy budynku w dniu _____________________

Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej lub innych kwalifikacji